## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP
GEN3190 04 | 8428381025849 | Válvula de alivio de presión con escape conducido, serie 3190 de Genebre.1/2" - De Genebre | PN 16 / 10. Cierre PTFE. Construcción en latón UNE-EN 12165. Muelle de acero galvanizado. Regulación: 0 - 10 bar (3/8" a 2") y 5 - 10 bar (4"). Extremos en escuadra rosca Gas (BSP) H-H -ISO 228/1. Temperatura de trabajo de 0ºC a 180ºC. También disponible con rosca NPT (3190N) | 1. Construcción en latón (ver lista de materiales) 2. Presión máxima de trabajo: • 16 bar (PN 16) de 3/8" a 2" y 4" • 10 bar (PN 10) 2.1/2" y 3" 3. Campo regulación de presión (Pnr) con muelle estándar: • 0 - 10 bar (medidas de 3/8" a 3") • 5 - 10 bar (medida de 4") 4. Sobrepresión de apertura: 10% de Pnr 5. Valor de reconexión: inferior al 20% de Pnr 6. Extremos roscados gas (BSP) H-H s/ ISO 228/1 7. Test de resistencia: Test P10-EN 12266-1 8. Test de estanquidad: Test P-12-EN 12266-1 Fluidos compatibles; Agua, Vapor y Gases no peligrosos 9. Cierre de PTFE 10.Temperatura de trabajo: de 0º C a +180º C | 1 | u | 31.44