## Construnario
Cod. Producto | Cod. EAN | Título Producto | Descripción producto | Descripción técnica del producto | Cantidad | Unidad | PVP
GEN_472111220V | 8428381199335 | Válvula hidráulica 2 vías normalmente cerrada con electroválvula, serie 4721 de Genebre. DN80 A220V - De Genebre | Extremos con bridas ISO-5752-15 | 1. Baja pérdida de carga y baja turbulencia interna, gracias a su diseño hidrodinámico. 2. Facilidad de mantenimiento, ya que para acceder a las partes internas no es necesario desmontar la válvula de la tubería. 3. Cierre y apertura lenta y gradual, con eliminación de los golpes de ariete. 4. Robusto cuerpo de fundición GG25 con capa de protección de pintura de resina de poliuretano al horno. 5. Membrana NR Nylon reforzado 6. Muelle de acero inoxidable AISI 302. 7. Conexiones: - Roscas, según ISO 228/1 para 4720 - Bridas, según DIN 2502 PN16 para 4721 8. Electroválvula de 3 vías con bobina y conector tripolar de 5W 9. Tensiones de alimentación disponibles de 12 y 24 V en corriente continua (CC), y de 24, 48, 110 y 220 V en corriente alterna (CA) 10. Presión de trabajo máxima 10 bar. 11. Presión mínima de entrada de 1,4 a 1,7 bar, según medida (ver tabla de dimensiones. 12. Precaución: La presión de salida debe ser superior a 1/3 de la presión de entrada. | 1 | u | 683.45